## Nem Alma Hesabı - GEA (TÜRKÇE)
Kapalı Yüzme Havuzlarında Oluşan Nem Kazancının Hesaplanması
ve Ortamın Konfor Şartlarında Tutulması için Gerekli Hava Debisinin Hesaplanması | [9 empty] | Berechnung der Verdunstungsmengen in Hallenbädern und der erforderlichen
[5 empty] | GEA hesaplamalarına göre |  |  |  |  | Luftvolumenströme zur Entfeuchtung von Hallenbädern
Yüzme mahalinin hesap dataları :
[8 empty] | Happel Belgium N.V. - S.A. | [6 empty] | nach VDI 2089 Bl.1 / 94
Yüzme Havuzu : | [7 empty] | Auslegungsdaten der Schwimmhalle:
Mahal Hacmi : | R ca. | 650 | m3 |  |  |  |  | BV: Schwimmhalle von Grau -Hollogne
Havuz Yüzey Alanı : | A | 100 | m2 |  |  |  |  | Schwimmbecken
Havuz Suyu Sıcaklığı : | tW | 28 | °C | 37.79 |  |  |  | Raumvolumen | R ca. | 0 | m3
Buhar Basıncı : Su 100% Bağıl Nem : | Ps | 37.79 | mbar |  |  |  |  | Beckenwasseroberfläche: | A | 275 | m2
Mahal Hava Sıcaklığı : | tR | 30 | °C | 23.3276 |  |  |  | Beckenwassertemperatur: | tW | 28.5 | °C |  | 38.9
İstenen Bağıl Nem Yüzdesi : | rel.F. | 55 | % |  |  |  | g/kg (Soll X lt. VDI 14,3 g/kg) | Dampfdruck: Wasser 100% rel.F. | Ps | 38.9 | mbar |  | 24.939
Buhar Basıncı : Hava | Pd | 23.33 | mbar = X Ist 14.66 g/kg (Soll X lt. VDI 14,3 g/kg) |  |  |  | mbar = X Ist | Hallenlufttemperatur: | tR | 28 | °C
Kullanım Faktörü : Tam Kapasiteli Çalışma : | Nf | 1.5 | Gündüz Çalışması | 0.133 | 0.1995 | 0.08 | 14.66 | Relative Luftfeuchtigkeit: | rel.F. | 66 | % | [5 empty] | g/kg (Soll X lt. VDI 14,3 g/kg)
Kullanım Faktörü : Akşam Çalışması : | Nf | 0.6 | Gece Çalışması |  |  |  |  | Dampfdruck: Luft | Pd | 24.94 | mbar = X Ist 15.7 g/kg (Soll X lt. VDI 14,3 g/kg) | [5 empty] | mbar = X Ist
[8 empty] | Nutzungsf. Vollbetrieb: | Nf | 20 | [6 empty] | 15.7
Nem Kazancı Hesabı : |  |  |  | Kullanım süresi : | 13 | Std/d | kg/h W= | Nutzungsf. Ruhebtrieb: | Nf | 3
max. Yoğuşan Su Miktarı : | W max = | 19.95 | kg/h W= 0.1995 kg/m2h W max/d = |  | 259.35 | kg/d
min. Yoğuşan Su Miktarı : | W min = | 7.98 | kg/h W= 0.08 kg/m2h W max/d = |  | 87.78 | kg/d | kg/m2h W max/d = | Verdunstungsmengenberechnung : | [5 empty] | Benutzungszeit | 12 | Std/d | kg/h W=
|  |  |  | W mittl/d = | 14.46 | kg/h |  | max. Wasserverdunstungsmenge: | W max = | 76.73 | kg/h W= 0.279 kg/m2h W max/d = |  |  |  | 920.8 | kg/d | 0.279 | kg/m2h W max/d =
Nem Kazancını karşılayacak Cihaz Hava Debisi : | [7 empty] | min. Wasserverdunstungsmenge: | W min = | 11.51 | kg/h W= 0.042 kg/m2h W min/d = |  |  |  | 138.1 | kg/d | 0.042 | kg/m2h W min/d =
max. Hava Debisi | max. VL = | 3065 | m3/h verilen değerlere göre ( Karışım havalı cihazlarda ) | [9 empty] | W mittl/d = |  | 44.1 | kg/h
Geräteluftvolumenstrom zur Luftentfeuchtung:
Seçilen Cihaz Tipi : |  |  | m3/h verilen değerlere göre ( Karışım havalı cihazlarda ) |  |  |  |  | max. Luftvolumenstrom: | max. VL = | 9958 | m3/h | nach vorgegebenen Daten, bei Mischluftgeräten
| Hava Değişimi = | 0 | adet/saat | Ortalama Hava Debisi = | 2222 | m3/h
[8 empty] | Auswahl des Geräte - Typ: | FAM 15000 | 15000 | m3/h | nach vorgegebenen Daten
|  |  | m3/h verilen değerlere göre ( Karışım havalı cihazlarda ) | [5 empty] | Luftwechsel = | ----- | fach/Stunde |  | VL mittl. = | 5724 | m3/h
m3/h
[9 empty] | Luftwechsel = | ----- | fach/Stunde
Kullanım Faktörleri :
0,3 = Havuz Brandalı Gece Çalışması
0,6 = Havuz Brandasız Gece Çalışması
1,0 = Özel kullanım
1,5 = Hotel Havuzları
2,0-2,5 = Eğitim ve Halka Açık Havuzlar
(2,2) = Ortalama Faktör
2,7 = Dalgalı Havuzlar , Su Kaydırağı
3,0 = Girdap havuzu, Şelale ve benzer atraksiyonlar
GEA Happel - Fricostar

## VERDBER - GEA
Berechnung der Verdunstungsmengen in Hallenbädern und der erforderlichen
|  | Luftvolumenströme zur Entfeuchtung von Hallenbädern | [7 empty] | Berechnung der Verdunstungsmengen in Hallenbädern und der erforderlichen
Happel Belgium N.V. - S.A. |  |  |  |  | nach Happelformel |  |  |  |  | Luftvolumenströme zur Entfeuchtung von Hallenbädern
Auslegungsdaten der Schwimmhalle:
BV: Schwimmhalle von Grau -Hollogne | [7 empty] | Happel Belgium N.V. - S.A. | [6 empty] | nach VDI 2089 Bl.1 / 94
Schwimmbecken | [7 empty] | Auslegungsdaten der Schwimmhalle:
Raumvolumen | R ca. | 500 | m3 |  |  |  |  | BV: Schwimmhalle von Grau -Hollogne
Beckenwasseroberfläche: | A | 50 | m2 |  |  |  |  | Schwimmbecken
Beckenwassertemperatur: | tW | 28 | °C | 37.79 |  |  |  | Raumvolumen | R ca. | 0 | m3
Dampfdruck: Wasser 100% rel.F. | Ps | 37.79 | mbar |  |  |  |  | Beckenwasseroberfläche: | A | 275 | m2
Hallenlufttemperatur: | tR | 30 | °C | 21.2069 |  |  |  | Beckenwassertemperatur: | tW | 28.5 | °C |  | 38.9
Relative Luftfeuchtigkeit: | rel.F. | 50 | % |  |  |  | g/kg (Soll X lt. VDI 14,3 g/kg) | Dampfdruck: Wasser 100% rel.F. | Ps | 38.9 | mbar |  | 24.939
Dampfdruck: Luft | Pd | 21.21 | mbar = X Ist 13.3 g/kg (Soll X lt. VDI 14,3 g/kg) |  |  |  | mbar = X Ist | Hallenlufttemperatur: | tR | 28 | °C
Nutzungsf. Vollbetrieb: | Nf | 3 | DAY - WORK | 0.157 | 0.471 | 0.094 | 13.3 | Relative Luftfeuchtigkeit: | rel.F. | 66 | % | [5 empty] | g/kg (Soll X lt. VDI 14,3 g/kg)
Nutzungsf. Ruhebtrieb: | Nf | 0.6 | NIGHT - WORK |  |  |  |  | Dampfdruck: Luft | Pd | 24.94 | mbar = X Ist 15.7 g/kg (Soll X lt. VDI 14,3 g/kg) | [5 empty] | mbar = X Ist
[8 empty] | Nutzungsf. Vollbetrieb: | Nf | 20 | [6 empty] | 15.7
Verdunstungsmengenberechnung : |  |  |  | Benutzungszeit | 13 | Std/d | kg/h W= | Nutzungsf. Ruhebtrieb: | Nf | 3
max. Wasserverdunstungsmenge: | W max = | 23.55 | kg/h W= 0.471 kg/m2h W max/d = |  | 306.15 | kg/d
min. Wasserverdunstungsmenge: | W min = | 4.71 | kg/h W= 0.094 kg/m2h W max/d = |  | 51.81 | kg/d | kg/m2h W max/d = | Verdunstungsmengenberechnung : | [5 empty] | Benutzungszeit | 12 | Std/d | kg/h W=
|  |  |  | W mittl/d = | 14.92 | kg/h |  | max. Wasserverdunstungsmenge: | W max = | 76.73 | kg/h W= 0.279 kg/m2h W max/d = |  |  |  | 920.8 | kg/d | 0.279 | kg/m2h W max/d =
Geräteluftvolumenstrom zur Luftentfeuchtung: | [7 empty] | min. Wasserverdunstungsmenge: | W min = | 11.51 | kg/h W= 0.042 kg/m2h W min/d = |  |  |  | 138.1 | kg/d | 0.042 | kg/m2h W min/d =
max. Luftvolumenstrom: | max. VL = | 4762 | m3/h nach vorgegebenen Daten, bei Mischluftgeräten | [9 empty] | W mittl/d = |  | 44.1 | kg/h
Geräteluftvolumenstrom zur Luftentfeuchtung:
Ausgewähltes Gerät Typ: | FAM 15000 | 15000 | m3/h nach vorgegebenen Daten, bei Mischluftgeräten |  |  |  |  | max. Luftvolumenstrom: | max. VL = | 9958 | m3/h | nach vorgegebenen Daten, bei Mischluftgeräten
| Luftwechsel = | 30 | fach/Stunde | VL mittl = | 3017 | m3/h
[8 empty] | Auswahl des Geräte - Typ: | FAM 15000 | 15000 | m3/h | nach vorgegebenen Daten
|  |  | m3/h nach vorgegebenen Daten, bei Mischluftgeräten | [5 empty] | Luftwechsel = | ----- | fach/Stunde |  | VL mittl. = | 5724 | m3/h
m3/h
[9 empty] | Luftwechsel = | ----- | fach/Stunde
Nutzungsfaktoren:
0,3 = Ruhebetrieb mit Beckenabdeckung
0,6 = Ruhebetrieb ohne Beckenabdeckung
1,0 = private Nutzung
1,5 = Hotel- und Bewegungsbad
2,0-2,5 = Lehr- u. öffentliche Bäder je nach Belegung
(2,2) = mittlerer Faktor
2,7 = Wellenbad, Wasserrutsche
3,0 = Whirlpool, Wasserfall u. änliche Attraktionen
GEA Happel - Fricostar

## Verdber VDI 2089 B1-94
Berechnung der Verdunstungsmengen in Hallenbädern und der erforderlichen
Luftvolumenströme zur Entfeuchtung von Hallenbädern
Happel Belgium N.V. - S.A. | [6 empty] | nach VDI 2089 Bl.1 / 94
Auslegungsdaten der Schwimmhalle:
BV: Schwimmhalle von Grau -Hollogne
Schwimmbecken
Raumvolumen | R ca. | 320 | m3
Beckenwasseroberfläche: | A | 45 | m2
Beckenwassertemperatur: | tW | 26 | °C |  | 33.6
Dampfdruck: Wasser 100% rel.F. | Ps | 33.6 | mbar |  | 18.8931
Hallenlufttemperatur: | tR | 28 | °C
Relative Luftfeuchtigkeit: | rel.F. | 50 | % | [5 empty] | g/kg (Soll X lt. VDI 14,3 g/kg)
Dampfdruck: Luft | Pd | 18.89 | mbar = X Ist 11.82 g/kg (Soll X lt. VDI 14,3 g/kg) | [5 empty] | mbar = X Ist
Nutzungsf. Vollbetrieb: | Nf | 15 | [6 empty] | 11.82
Nutzungsf. Ruhebtrieb: | Nf | 5
Verdunstungsmengenberechnung : | [5 empty] | Benutzungszeit | 12 | Std/d | kg/h W=
max. Wasserverdunstungsmenge: | W max = | 9.95 | kg/h W= 0.221 kg/m2h W max/d = |  |  |  | 119.4 | kg/d | 0.221 | kg/m2h W max/d =
min. Wasserverdunstungsmenge: | W min = | 3.32 | kg/h W= 0.074 kg/m2h W min/d = |  |  |  | 39.8 | kg/d | 0.074 | kg/m2h W min/d =
[5 empty] | W mittl/d = |  | 6.6 | kg/h
Geräteluftvolumenstrom zur Luftentfeuchtung:
max. Luftvolumenstrom: | max. VL = | 3068 | m3/h | nach vorgegebenen Daten, bei Mischluftgeräten
Auswahl des Geräte - Typ: |  |  | m3/h | nach vorgegebenen Daten
| Luftwechsel = | 0 | fach/Stunde |  | VL mittl. = | 2035 | m3/h
m3/h
| Luftwechsel = | 0 | fach/Stunde
Gesamtverdunstungsbeiwert empirisch [g/(hPa m2 h)]:
0,5 = Ruhebetrieb mit Beckenabdeckung
5,0 = Ruhebetrieb ohne Beckenabdeck.
15 = Wohnhausbad, kleine Wasserfläche, geringe Pers.-zahl/m2 Wasserfl.
20 =Hallenbad, Normalbetrieb
28 = Freizeitbad
35 = Wellenbad (während d. Wellenbetriebs)
(40 = Whirl-Pool)
GEA Happel - Fricostar