## Hesaplar_Basınç Kaybı
HAVALANDIRMA KANALLARI BASINÇ KAYBI HESAPLARI
ANATOLİUM AVM LTB MAĞAZASI
|  |  |  | EBATLAR |  |  |  | Kanalların Kritik Devre z Hesabı | [12 empty] | BASINÇ KAYBI |  | LOKAL K. | TOPLAM K.
PARÇA NO | BOY l | DEBİ Q | DEBİ Q | a | b | EŞ CAP | HIZ W | Dirsek | S Parçası | Menfez / Panjur | Genişleme | Daralma | Ø250 Esnek kanal | Ø300 Esnek kanal | Branşman Birleşme | Branşman Ayrılma | T Ayrılma | T Birleşme | Volume damperi | TOPLAM z | R | R X L | Z | (R * L) + Z
| m | L/s | m3/h | cm | cm | cm | m/sn | 0.5 | 0.5 | 2.7 | 0.13 | 0.1 | 0.7 | 0.95 | 0.6 | 0.92 | 1 | 1 | 2.7 |  | Pa/m | Pa | Pa | Pa
[23 empty] | Toplam | #REF!
WSHP LHK10/H 2 NUMARALI CİHAZ
H-1 | 3.6 | 156.9444 | 565 | 20 | 20 | 22.5676 | 3.9256 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 4.4 | 0.10795 | 0.38863 | 4.0683 | 4.457 | 5.7745 | 26.8649
H-2 | 3.2 | 156.9444 | 565 | 20 | 20 | 22.5676 | 3.9256 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 4.4 | 0.10795 | 0.34545 | 4.0683 | 4.4138 | 5.7745 | 26.8649
H-3 | 1.7 | 472.2222 | 1700 | 35 | 40 | 42.2201 | 3.3747 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 5.5 | 0.039519 | 0.067182 | 3.7583 | 3.8255 | 19.8873 | 47.5394
[23 empty] | Toplam | 145.4017
WSHP LHK14/H NUMARALI CİHAZ
H-1 | 1.2 | 156.9444 | 565 | 20 | 20 | 22.5676 | 3.9256 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 4.4 | 0.10795 | 0.12954 | 4.0683 | 4.1979 | 5.7745 | 26.8649
H-2 | 3.4 | 313.8889 | 1130 | 30 | 20 | 27.6395 | 5.2341 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 0.15095 | 0.51321 | 8.2189 | 8.7321 | 14.6549 | 33.5563
H-3 | 0.6 | 313.8889 | 1130 | 30 | 40 | 39.0882 | 2.6171 | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0.6 | 0.026182 | 0.015709 | 0.24657 | 0.26227 | 14.6549 | 44.9955
H-4 | 3.1 | 313.8889 | 1130 | 30 | 20 | 27.6395 | 5.2341 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 0.15095 | 0.46793 | 8.2189 | 8.6868 | 14.6549 | 33.5563
H-5 | 1.2 | 156.9444 | 565 | 20 | 20 | 22.5676 | 3.9256 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 4.4 | 0.10795 | 0.12954 | 4.0683 | 4.1979 | 5.7745 | 26.8649
[23 empty] | Toplam | 26.0769
WSHP LHK18/H 1 NUMARALI CİHAZ
H-1 | 1.2 | 156.9444 | 565 | 20 | 20 | 22.5676 | 3.9256 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 4.4 | 0.10795 | 0.12954 | 4.0683 | 4.1979 | 5.7745 | 26.8649
H-2 | 1.5 | 156.9444 | 565 | 20 | 20 | 22.5676 | 3.9256 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 4.4 | 0.10795 | 0.16193 | 4.0683 | 4.2303 | 5.7745 | 26.8649
H-3 | 1.8 | 313.8889 | 1130 | 30 | 25 | 30.9019 | 4.1873 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1.1 | 0.085879 | 0.15458 | 1.1572 | 1.3118 | 14.6549 | 37.2389
H-4 | 5.4 | 470.8333 | 1695 | 30 | 30 | 33.8514 | 5.2341 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 4.5 | 0.12002 | 0.64813 | 7.397 | 8.0451 | 19.8496 | 40.2478
H-5 | 1.8 | 627.7778 | 2260 | 30 | 40 | 39.0882 | 5.2341 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 4.5 | 0.10201 | 0.18361 | 7.397 | 7.5806 | 23.5353 | 44.9955
H-6 | 3.4 | 156.9444 | 565 | 20 | 20 | 22.5676 | 3.9256 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 4.9 | 0.10795 | 0.36704 | 4.5306 | 4.8977 | 5.7745 | 26.8649
H-7 | 1.2 | 784.7222 | 2825 | 35 | 40 | 42.2201 | 5.608 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1.1 | 0.10705 | 0.12846 | 2.0757 | 2.2041 | 26.3941 | 47.5394
[23 empty] | Toplam | 32.4674
WSHP LHK18/H 2 NUMARALI CİHAZ
H-1 | 1.8 | 156.9444 | 565 | 20 | 20 | 22.5676 | 3.9256 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 4.4 | 0.10795 | 0.19431 | 4.0683 | 4.2626 | 5.7745 | 26.8649
H-2 | 3.6 | 313.8889 | 1130 | 30 | 25 | 30.9019 | 4.1873 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 5.4 | 0.085879 | 0.30917 | 5.6809 | 5.99 | 14.6549 | 37.2389
H-3 | 1.8 | 156.9444 | 565 | 20 | 20 | 22.5676 | 3.9256 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 4.4 | 0.10795 | 0.19431 | 4.0683 | 4.2626 | 5.7745 | 26.8649
H-4 | 4.8 | 470.8333 | 1695 | 30 | 30 | 33.8514 | 5.2341 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 4.5 | 0.12002 | 0.57611 | 7.397 | 7.9731 | 19.8496 | 40.2478
H-5 | 1.8 | 784.7222 | 2825 | 35 | 40 | 42.2201 | 5.608 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 4.5 | 0.10705 | 0.19269 | 8.4914 | 8.6841 | 26.3941 | 47.5394
H-6 | 1 | 784.7222 | 2825 | 40 | 45 | 47.8731 | 4.3618 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0.1 | 0.056719 | 0.056719 | 0.11415 | 0.17087 | 26.3941 | 51.6869
[23 empty] | Toplam | 31.3434 |  | #VALUE!
WSHP LHK20/H NUMARALI CİHAZ
H-1 | 2.4 | 144.4444 | 520 | 20 | 20 | 22.5676 | 3.6129 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 4.4 | 0.09173 | 0.22015 | 3.4461 | 3.6662 | 4.7112 | 26.8649
H-2 | 3.6 | 288.8889 | 1040 | 30 | 20 | 27.6395 | 4.8173 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 0.12826 | 0.46174 | 6.9618 | 7.4235 | 13.5916 | 33.5563
H-3 | 4.2 | 433.3333 | 1560 | 30 | 30 | 33.8514 | 4.8173 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 4.5 | 0.10199 | 0.42835 | 6.2656 | 6.694 | 18.7863 | 40.2478
H-4 | 3 | 577.7778 | 2080 | 30 | 25 | 30.9019 | 7.7076 | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 5.5 | 0.28432 | 0.85295 | 19.6044 | 20.4574 | 22.4719 | 37.2389
H-5 | 3.6 | 144.4444 | 520 | 20 | 20 | 22.5676 | 3.6129 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 4.4 | 0.09173 | 0.33023 | 3.4461 | 3.7763 | 4.7112 | 26.8649
H-6 | 2.6 | 288.8889 | 1040 | 30 | 20 | 27.6395 | 4.8173 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 0.12826 | 0.33348 | 6.9618 | 7.2953 | 13.5916 | 33.5563
[23 empty] | Toplam | 49.3127